3-қосымша

бекіткен

филиалының директоры

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ»

___________Д.У. Қожахметов

«____» _____________ 2026 ж

Техникалық сипаттамалар

Техникалық бақылау қызметтері

(ENS TRU коды 712019.000.000009)

| Элемент № | Сипаттамалардың атауы | Сипаттамалардың мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сипаттама | Тарату құрылғылары мен басқару құрылғыларының электрлік диагностикалық сынақтары. 24 дана. |
| 2. | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | Көзбен шолу: тарату құрылғыларының қоршауларының толықтығын, жерге қосудың болуын, жобалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру. Оқшаулау кедергісін өлшеу: бастапқы тізбектер үшін 2500 В мегаомметрмен және екінші тізбектер үшін 500-1000 В арқылы орындалады. Стандарт кем дегенде 0,5-1 МОм (кернеу мен оқшаулау түріне байланысты). Өнеркәсіптік жиілікте жоғары вольтты сынау: АИД-70М құрылғыларымен негізгі тізбектердің және орнатылған жабдықтың (ажыратқыштар, ток трансформаторлары) оқшаулауының диэлектрлік беріктігін тексеру үшін жүргізіледі. Механикалық сынау: Механикалық блоктау жапқыштарының жылжымалы элементтерінің жұмысын тексеру (кемінде 5-10 қосу/өшіру циклі). Екінші тізбекті сынау: бақылау, қорғау және өлшеу тізбектерінің оқшаулануын сынау. Нәтижелері бойынша тарату құрылғысының жұмысқа жарамдылығы туралы сынақ актісі шығарылады. |
| 3. | Техникалық стандарттар | СТО 34.01-23.1-001-2017. |
| 4. | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | Электр қондырғыларын орнату ережелерінің (PUE) және Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелерінің (PTEEP) 1.8.22 тармағы. |
| 5. | Кепілдік мерзімдері | ---------- |
| 6. | Рұқсат (лицензия) | Міндетті емес. Ростехнадзорда тіркелген электр зертханасы (EL) және тиісті электр қауіпсіздігі тобы бар персонал (сынақ жүргізу құқығы бар кемінде III деңгей) қажет. |

Құрастырушы:

Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы                                       Е.А. Медведева