3-қосымша

бекіткен

филиалының директоры

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ»

___________Д.У. Қожахметов

«____» _____________ 2026 ж

Техникалық сипаттамалар

Техникалық бақылау қызметтері

(ENS TRU коды 712019.000.000009)

| Элемент № | Сипаттамалардың атауы | Сипаттамалардың мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сипаттама | Техникалық бақылау қызметтері. Қозғалтқыштарды электрлік диагностикалық сынау. 9 бірлік. |
| 2. | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | Көрнекі тексеру: жерге қосу қорапшасының терминал белгісін пайдаланып корпустың тұтастығын тексеріңіз. Оқшаулау кедергісін өлшеу: 500-2500 В мегаомметрді қолданыңыз (қозғалтқыш кернеуіне байланысты). Өнеркәсіптік жиілікте жоғары вольтты сынау. Бұл бұрылыстар арасындағы ашық тізбектерді немесе қысқа тұйықталуларды анықтау үшін орындалады. Фазалар арасындағы айырмашылық 2-3% аспауы керек. Импульстік әдіспен оқшаулау жағдайын бағалау. Бұрылыстар арасындағы қысқа тұйықталуларды тексеру. Ауа аралығын өлшеу. Статор мен ротордың біркелкілігін тексеру. Техникалық есепті дайындау. Пайдалануға жарамдылығы туралы қорытындымен сынақ актісін беру. |
| 3. | Техникалық стандарттар | Салалық стандарттар. СТО 34.01-23.1-001-2017. |
| 4. | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | RD 34.45-51.300-97. «Электр жабдықтарын сынау көлемі мен стандарттары». |
| 5. | Кепілдік мерзімдері | ---------- |
| 6. | Рұқсат (лицензия) | Міндетті емес. |

Құрастырушы:

Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы                                       Е.А. Медведева