3-қосымша

бекіткен

филиалының директоры

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ»

___________Д.У. Қожахметов

«____» _____________ 2026 ж

Техникалық сипаттамалар

Техникалық бақылау қызметтері

(ENS TRU коды 712019.000.000009)

| Элемент № | Сипаттамалардың атауы | Сипаттамалардың мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сипаттама | Техникалық бақылау қызметтері. Реттегіштер мен разрядтағыштарды электрлік диагностикалық сынау. 17 бірлік. |
| 2. | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | 1. Қызмет көрсетуге қойылатын жалпы талаптар. Тоқтатқыштар мен разрядтағыштардың техникалық жағдайын анықтау және өнімділігін қауіпсіздік талаптарына және өндірушінің құжаттамасына сәйкестігін тексеру. 2. Функционалдық сипаттамалары (сынақ көлемі) Тоқтатқыштар мен разрядтағыштар үшін келесі өлшемдер орындалады. Көрнекі тексеру. Фарфор/полимер корпустарының бүтіндігін жоңқалар немесе жарықтар бар-жоғын тексеру, жанасу бетінің арматурасының күйін тексеру және коррозияға қарсы жабынның болуын тексеру. Оқшаулау кедергісін өлшеу. Өлшеу 3 кВ және одан жоғары номиналды жабдық үшін 2500 В меггермен орындалады. Ағып кету тогының өлшемдері. Тоқтатқыштар үшін: Жұмыс кернеуі кезінде немесе жоғарлатылған түзетілген кернеу кезінде өткізгіштік токты (ағуды) өлшеу. Тоқтатқыштар үшін: бұзылу кернеуін (өнеркәсіптік жиілікте) немесе ағып кету токтарын өлшеу. Ағып кетуді тексеру: тығыздағыштардың күйін тексеру (қажет болған жағдайда). Маневрлік резисторлардың кедергісін өлшеу (бар болса, тоқтатқыштар үшін). 3. Сапа мен жабдыққа қойылатын талаптар. Өлшеу құралдары: Қолданылатын барлық құралдардың (жоғары вольтты орнату мегаомметрлері, AID типті, сандық ағып кету ток өлшегіштері) жарамды калибрлеу сертификаттары болуы керек. Құжаттама: Есеп сыртқы тексеру есебін, өлшеу есебін және Электр қондырғыларын орнату кодексінің (PUE)/PTEEP талаптарына сәйкестігіне қатысты қорытындыларды қамтуы керек. Операциялық сипаттамалар: Қолданылатын әдістер персоналдың қауіпсіздігін және жабдықтың тұтастығын қамтамасыз етуі керек. Тоқтатқыштардың/сәулеленетін ток разрядтауыштарының (РВ) қауіпсіз пайдалану мерзімін ұзарту немесе оларды ауыстыру қажеттілігін анықтау үшін хаттамаларды ұсыну. |
| 3. | Техникалық стандарттар | PUE (электрлік орнату коды). PTEEP (Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелері). |
| 4. | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | OPN/RV өндірушілерінің техникалық сипаттамалары мен нұсқаулары. |
| 5. | Кепілдік мерзімдері | ---------- |
| 6. | Рұқсат (лицензия) | Міндетті емес. Ростехнадзорда тіркелген электр зертханасы (EL) және тиісті электр қауіпсіздігі тобы бар персонал (сынақ жүргізу құқығы бар кемінде III деңгей) қажет. |

Құрастырушы:

Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы                                       Е.А. Медведева