Приложение 3

Утверждаю

Директор филиала АО «НК «КТЖ»

«Восточный железнодорожный участок»

_____________Кожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 г.

Техническая спецификация

Услуги по техническому освидетельствованию

(код ЕНС ТРУ 712019.000.000009)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание | Электродиагностические испытания КРУН. 24 штуки. |
| 2. | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Визуальный осмотр: Проверка комплектности целостности корпусов КРУН наличия заземления соответствия проектной документации. Измерение сопротивления изоляции: Производится мегаомметром на 2500 В для первичных цепей и 500-1000 В для вторичных. Норма — не менее 0,5–1 МОм (зависит от напряжения и типа изоляции). Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: Проводится аппаратами типа АИД-70М для проверки электрической прочности изоляции главных цепей и установленного оборудования (выключателей трансформаторов тока). Механические испытания: Проверка работы выдвижных элементов шторок фиксаторов механических блокировок (не менее 5-10 циклов включения/отключения). Проверка вторичных цепей: Испытание изоляции цепей управления защиты и измерения. По результатам оформляется протокол испытаний с заключением о годности КРУН к эксплуатации. |
| 3. | Технические стандарты | СТО 34.01-23.1-001-2017. |
| 4. | Указание на иную нормативно-техническую документацию | п. 1.8.22 ПУЭ (Правила устройства электроустановок) ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей). |
| 5. | Гарантийные сроки | ---------- |
| 6. | Разрешение (лицензия) | Не требуется. Необходимо наличие зарегистрированной в Ростехнадзоре электротехнической лаборатории (ЭТЛ) и персонала с соответствующей группой по электробезопасности (не ниже III с правом проведения испытаний). |

Начальник ПТО                                                                        Е.А. Медведева