Приложение 3

Утверждаю

Директор филиала АО «НК «КТЖ»

«Восточный железнодорожный участок»

_____________Кожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 г.

Техническая спецификация

Услуги по техническому освидетельствованию

(код ЕНС ТРУ 712019.000.000009)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание | Услуги по техническому освидетельствованию. Электродиагностические испытания разрядников и ОПН. 17 штук. |
| 2. | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | 1.Общие требования к услуге. Определение технического состояния проверка исправности и соответствия характеристик ОПН и РВ требованиям безопасности и заводской документации. 2.Функциональные характеристики (объем испытаний) Для ОПН и разрядников проводятся следующие измерения. Внешний осмотр. Проверка целостности фарфоровых/полимерных покрышек отсутствия сколов трещин проверки состояния армировки контактных поверхностей наличия антикоррозийного покрытия. Измерение сопротивления изоляции. Измерение производится мегомметром на 2500 В для оборудования 3 кВ и выше. Измерение токов утечки. Для ОПН: Измерение тока проводимости (утечки) под рабочим напряжением или при повышенном выпрямленном напряжении. Для РВ: Измерение пробивного напряжения (на промышленной частоте) или токов утечки. Проверка герметичности: Проверка состояния уплотнений (при необходимости). Измерение сопротивления шунтирующих резисторов (для разрядников при наличии). 3.Требования к качеству и оборудованию. Измерительные приборы: Все используемые приборы (мегомметры установки высокого напряжения типа АИД цифровые измерители токов утечки) должны иметь действующие свидетельства о поверке. Документация: Отчет должен включать протокол внешнего осмотра протокол измерений выводы о соответствии требованиям ПУЭ/ПТЭЭП. Эксплуатационные характеристики. Применяемые методы должны обеспечивать безопасность персонала и сохранность оборудования. Обеспечение протоколами, позволяющими продлить срок безопасной эксплуатации ОПН/РВ или выявить необходимость их замены. |
| 3. | Технические стандарты | ПУЭ (Правила устройства электроустановок). ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей). |
| 4. | Указание на иную нормативно-техническую документацию | Технические описания и инструкции заводов-изготовителей ОПН/РВ. |
| 5. | Гарантийные сроки | ---------- |
| 6. | Разрешение (лицензия) | Не требуется. Необходимо наличие зарегистрированной в Ростехнадзоре электротехнической лаборатории (ЭТЛ) и персонала с соответствующей группой по электробезопасности (не ниже III с правом проведения испытаний). |

Начальник ПТО                                                                        Е.А. Медведева