Приложение 3

Утверждаю

Директор филиала АО «НК «КТЖ» -  «Восточный железнодорожный участок»

_____________Кожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 г.

Техническая спецификация

Услуги по техническому освидетельствованию

(код ЕНС ТРУ 712019.000.000009)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание | Услуги по техническому освидетельствованию. Электродиагностические испытания двигателей. 9 штук. |
| 2. | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Визуальный осмотр: Проверка целостности корпуса клеммой коробки заземления маркировки. Измерение сопротивления изоляции: используется мегаомметр на 500-2500 В (в зависимости от напряжения двигателя). Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Проводится для выявления обрывов или витковых замыканий. Разница между фазами не должна превышать 2-3 %. Оценка состояния изоляции импульсным методом. Проверка на наличие витковых замыканий. Измерение воздушного зазора. Проверка равномерности между статором и ротором. Оформление технического отчета. Выдача протокола испытаний с заключением о пригодности к эксплуатации. |
| 3. | Технические стандарты | Отраслевые стандарты. СТО 34.01-23.1-001-2017. |
| 4. | Указание на иную нормативно-техническую документацию | РД 34.45-51.300-97. «Объем и нормы испытаний электрооборудования». |
| 5. | Гарантийные сроки | ---------- |
| 6. | Разрешение (лицензия) | Не требуется. |

Начальник ПТО                                                                        Е.А. Медведева