3-қосымша

бекіткен

филиалының директоры

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ»

___________Д.У. Қожахметов

«____» _____________ 2026 ж

Техникалық сипаттамалар

Жерге қосу контурын тексеру қызметтері

(ENS TRU коды 712019.000.000009)

| № п/п | Мазмұны | Ескерту |
| --- | --- | --- |
|  | Сипаттама | Кернеуі 1 кВ дейінгі желілердің оқшаулау кедергісін өлшеу, 371 дана. |
|  | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | 1. Функционалдық сипаттамалар. • Жұмыстың мақсаты: Электр қондырғысының ток өткізетін бөліктерінің нақты оқшаулау жағдайын анықтау және жасырын ақауларды (қартаю, ылғал, қабықтың зақымдалуы) анықтау. • Қолдану аясы: Өткізгіштердің барлық комбинацияларын өлшеу: фазалық-фазалық, фазалық-нөлдік, фазалық-жерлік, бейтарап-жер (L-L, L-N, L-PE, N-PE). • Шарттар: Қосылған сезімтал жабдықты зақымдамай жұмысты орындау (электрониканы алдын ала ажырату). 2. Техникалық сипаттамалар. - Өлшеу диапазоны: мегаомметр 0,01 МΩ мен 1000 МΩ (ең аз) аралығындағы кедергіні өлшеуге қабілетті болуы керек. - Сынақ кернеуі: 0,4 кВ қуат және жарықтандыру желілері үшін 1000 В тұрақты мән. - Қате: Құрылғының көрсетілген қатесі ±5% аспауы керек (ГОСТ бойынша). Әдіс: 60 секунд бойы сынақ кернеуін қолдану және тұрақты күй мәнін жазу. 3. Сапа сипаттамалары. - Стандартты шек: Нәтижені жазудың дәлдігін 0,5 МОм кем емес қамтамасыз ету. Егер мән төмен болса, сызық ақаулы болып саналады. - Сенімділік: Өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілген, жарамды мөрі/тексеру сертификаты бар сертификатталған құрылғыларды ғана пайдаланыңыз. 4. Өнімділік сипаттамалары. - Қауіпсіздік: әрбір өлшеуден кейін қалдық зарядты міндетті түрде шығару (желінің разряды). - Сынақ шарттары: Ауа температурасы +5°C төмен емес (кабельдік деректер парағында басқаша көрсетілмесе) және конденсацияның пайда болуына жол бермейтін ылғалдылық. - Тиімділік: Өлшеу кезінде желілік үзілістер минималды және объектінің жұмыс кестесіне сәйкес болуы керек. |
|  | Техникалық стандарттар | ГОСТ Р 50571.16. |
|  | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | PTEEP (Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелері). PUE (Электр қондырғыларын орнату ережелері, 1.8 тарау). |
|  | Кепілдік мерзімдері | ------------- |
|  | Рұқсат (лицензия) | Міндетті емес. Ростехнадзордан жарамды электр зертханасын тіркеу куәлігі қажет. Электр қауіпсіздігі бойынша кемінде III тобы бар кемінде екі маман (арнайы жұмыстарға/сынауларға рұқсат беру белгісі бар электр қауіпсіздігі бойынша 1000 В немесе IV дейін). Аспаптар Өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілуі және жарамды тексеру сертификаты болуы керек. |

Құрастырушы:

Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы                                       Е.А. Медведева