3-қосымша

бекіткен

филиалының директоры

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ»

___________Д.У. Қожахметов

«____» _____________ 2026 ж

Техникалық сипаттамалар

Жер контурының токтың таралу кедергісін өлшеу қызметтері

(ENS TRU коды 712019.000.000009)

| № п/п | Мазмұны | Ескерту |
| --- | --- | --- |
|  | Сипаттама | Жер контурында токтың таралуына қарсылықты өлшеу. 100 дана. |
|  | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | 1. Функционалдық мақсаты Мақсаты: Тізбектің токты жерге тиімді ағызу қабілетін анықтау. Тексеру: Нақты кедергінің Электр қондырғылары кодексінің (PUE) стандарттарына сәйкестігін тексеру үшін (мысалы, 220/380 В желілері үшін 4 Ом немесе газ жабдығы бар жеке үйлер үшін 10 Ом артық емес). 2. Өлшеу сипаттамалары Әдіс: Көмекші электродтарды (ток және потенциал) қолданатын үш қысқышты әдіс (амперметр-вольтметр). Ауқым: Құрылғы 0,01-ден 2000 Омға дейінгі диапазонда өлшеуге қабілетті болуы керек. Сынақ тогы: Өнеркәсіптік желілердің кедергі әсерін жою үшін жиілігі 50 Гц-тен (әдетте 128 Гц) басқа айнымалы токты пайдаланыңыз. Қате: Құрылғының рұқсат етілген негізгі қатесі 3-5% аспайды. 3. Операциялық талаптар Шарттары: Өлшемдер топырақтың кедергісі ең жоғары кезеңдерінде (жазда, топырақ ең құрғақ болған кезде немесе қыста, топырақ ең қатқан кезде) жүргізіледі. Маусымдық фактор: Нәтижелерге топырақ ылғалдылығын есепке алатын түзету коэффициенті қолданылуы керек. Қауіпсіздік: Құрылғы кем дегенде IP54 және CAT IV 100V қорғаныс санатына сәйкес болуы керек. 5. Есеп беру талаптары Нәтижелер негізінде жерге тұйықтау кедергісін өлшеу есебі дайындалады. |
|  | Техникалық стандарттар | ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-6:2016), ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 464-79, ГОСТ 22261-94. |
|  | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | ПУЭ, ПТЭЭП, СО 153-34.21.122-2003, РД 34.21.122-87. |
|  | Кепілдік мерзімдері | --------------- |
|  | Рұқсат (лицензия) | Міндетті емес. Құрылғылар Өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілуі және жарамды тексеру сертификаты болуы керек. Жұмысты Ростехнадзор бекіткен тіркелген электр зертханасы орындауы керек. Мамандардың сынау және өлшеу рұқсатында арнайы белгісі бар (рұқсаттағы «арнайы жұмыстарды орындауға рұқсат» өрісі) кемінде IV (объектіге байланысты 1000 В дейін немесе одан жоғары) электр қауіпсіздігі тобы болуы керек. |

Құрастырушы:

Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы                                       Е.А. Медведева