3-қосымша

бекіткен

филиалының директоры

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ»

___________Д.У. Қожахметов

«____» _____________ 2026 ж

Техникалық сипаттамалар

Жерге қосу контурын тексеру қызметтері

(ENS TRU коды 712019.000.000009)

| № п/п | Мазмұны | Ескерту |
| --- | --- | --- |
|  | Сипаттама | Жерге қосу электродтары мен жерге тұйықталған элементтер арасындағы тізбектің болуын тексеру. 174 дана. |
|  | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | 1. Функционалдық сипаттамалары. Жұмыстың мақсаты: Қорғаныш өткізгіштердің үздіксіздігін және жерге тұйықталған жабдықты жерге қосу тізбегіне қосу сенімділігін растау. Тексеру көлемі: Ток түсуі мүмкін электр қондырғыларының барлық қол жетімді металл бөліктері (панель корпустары, қозғалтқыштар, науалар, ашық өткізгіш бөліктер) тексеруге жатады. Тексеру әдісі: «кернеудің төмендеуі» әдісімен (төрт сымды тізбек) контактілі қосылыстардың жанасу кедергісін тікелей өлшеу. 2. Техникалық сипаттамалар. Өлшеу диапазоны: Құрылғы 0,001 Ом-10 Ом дәлдік диапазонын қамтамасыз етуі керек. Сынақ тогы: 4-тен 24 В-қа дейінгі ашық тізбектегі кернеу кезінде 0,2 А (200 мА) кем емес (ГОСТ Р 50571.16 сәйкес). Шекті мән: Әрбір контактінің кедергісі 0,05 Ом аспауы керек (PUE 1.8.39 сәйкес). Сынақ шарттары: Өлшемдер сынақтан өтіп жатқан жабдық толығымен токсыздандырылған кезде орындалады (сынау процедурасы рұқсат етсе, мамандандырылған контактісіз қапсырмаларды пайдаланудан басқа). 3. Сапа сипаттамалары. Сенімділік: Ресей Федерациясының Өлшеу құралдарының мемлекеттік тізілімінде көрсетілген және жарамды тексеруі бар құралдарды пайдалану (қате 5% аспайды). Бетті дайындау: Өлшеу алдында металл жылтырына жеткенше бояу, лак, тот және оксидтерден жанасу орындарын міндетті түрде тазалау. 4. Өнімділік сипаттамалары. Қоршаған орта жағдайлары: -10°C-тан +40°C-қа дейінгі температурада және 80%-ға дейінгі ылғалдылықта (құрылғы техникалық сипаттамаларына сәйкес) жұмыс істеуге болады. Қауіпсіздік: Биіктікте немесе шектеулі кеңістікте жұмыс істегенде қызметкерлердің электр қауіпсіздігін қамтамасыз етіңіз (ЖҚҚ және диэлектрлік қолғап киіңіз). Құжаттама: Нәтижелер өлшем диаграммасын, құрылғы түрін, ауа райы жағдайларын және сәйкестік сертификатын қамтитын стандартты хаттамада құжатталуы керек. |
|  | Техникалық стандарттар | PTEEP 3-қосымша, 26.1-тармақ, PUE, 7-шығарылым 1.8-тарау, 1.8.39-тармақ (2-тармақша), SO 153-34.21.122-2003. |
|  | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | ГОСТ Р 50571.16-2019, ГОСТ Р МЭК 61557-4-2005, ГОСТ 12.1.030-81 (Еңбек қауіпсіздігі стандарттары. Электр қауіпсіздігі), RD 34.21.122-87. |
|  | Кепілдік мерзімдері | ------------------ |
|  | Рұқсат (лицензия) | Міндетті емес. Зертханада Ростехнадзор берген жарамды Тіркеу куәлігі болуы керек. Қызметкерлердің сертификатында «арнайы жұмыстарды орындауға рұқсат етілген» (сынау және өлшеулер) белгісі бар, кем дегенде III топ (1000 В дейін) электр қауіпсіздігі бойынша рейтингі болуы керек. |

Құрастырушы:

Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы                                       Е.А. Медведева