3-қосымша

бекіткен

филиалының директоры

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ»

___________Д.У. Қожахметов

«____» _____________ 2026 ж

Техникалық сипаттамалар

Жеке қорғаныс құралдарын сынау қызметтері

(ENS TRU коды 712019.000.000009)

| № п/п | Мазмұны | Ескерту |
| --- | --- | --- |
|  | Сипаттама | Жеке қорғаныс құралдарын сынау қызметтері. 1 кВ-қа дейінгі оқшауланған сынақ шыбықтары, қысқыштар, 1000 В-қа дейінгі кернеу көрсеткіші. 14 бірлік. |
|  | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | ЖҚҚ-ның одан әрі пайдалануға жарамдылығын анықтау, оның диэлектрлік қасиеттерін растау және электр қондырғыларында жұмыс істеу кезінде персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 1) Техникалық талаптар Сынақ кернеуі: - 1 кВ-қа дейінгі кернеу көрсеткіштері мен штангалар үшін сынақ кернеуі 2 кВ. - Оқшауланған қысқыштар үшін сынақ кернеуі 2 кВ (тұтқалардың оқшаулануын тексеру үшін). - Ұзақтығы: Өнімдер 1-ден 5 минутқа дейін жүктеме астында болуы керек (ЖҚҚ түріне байланысты). Өлшеу дәлдігі: Зертханалық жабдық ағып кету тогын тіркеуге қабілетті болуы керек (кернеу көрсеткіштері үшін 0,6 мА артық емес). 2) Операциялық талаптар - Таңбалау: Сынақтан өткен әрбір өнімге инвентарлық нөмір, келесі сынақ күні және рұқсат етілген кернеу қойылады немесе мөр басылады. - Құжаттама: стандартты хаттама сынақ аяқталғаннан кейін, сынақ параметрлерін жазып, жарамдылық туралы қорытынды шығарылады. - Ақаулар: Егер ақаулар анықталса, зертхана өнімді тұрақты түрде жарамсыз деп белгілеуі немесе бас тарту туралы есеп беруі керек. |
|  | Техникалық стандарттар | ГОСТ IEC 61243-1-2019 / ГОСТ 20493-2001, ГОСТ 20494-2001, ГОСТ Р 54437-2011, ГОСТ 12.1.019-2017. |
|  | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | СО 153-34.03.603-2003 «Электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдарын пайдалану және сынау жөніндегі нұсқаулық». Ресей Еңбек министрлігінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № 903н «Электр қондырғыларын пайдалану кезінде еңбекті қорғау ережелерін бекіту туралы» бұйрығы (ПОТ EE). |
|  | Кепілдік мерзімдері | ------------- |
|  | Рұқсат (лицензия) | Міндетті емес. Зертханада Ростехнадзор берген, ЖҚҚ сынақтарын жүргізуге рұқсат беретін жарамды Тіркеу куәлігі болуы керек. Қолданылатын сынақ жабдығы тексерілуі керек (тексеру сертификаттарының көшірмелері сұраныс бойынша беріледі). Тестілеуді электр қауіпсіздігінің тиісті тобы бар мамандар (кемінде IV класс) жүргізеді. |

Құрастырушы:

Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы                                       Е.А. Медведева