3-қосымша

бекіткен

филиалының директоры

«ҚТЖ» ҰК» АҚ – «ВЖУ»

___________Д.У. Қожахметов

«____» _____________ 2026 ж

Техникалық сипаттамалар

Фазадан бейтарапқа дейінгі тізбектің кедергісін өлшеу қызметтері

(ENS TRU коды 712019.000.000009)

| № п/п | Мазмұны | Ескерту |
| --- | --- | --- |
|  | Сипаттама | «Фаза-нөл» тізбегінің толық кедергісін өлшеу. 59 дана. |
|  | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | 1. Функционалдық сипаттамалары Мақсаты: Қорғаныстың жауап беру уақытын тексеру үшін бір фазалы қысқа тұйықталу тогын анықтау. Нәтиже: ақаулық орын алған жағдайда, кабель қызып кетпей тұрып немесе өрт шыққанға дейін автоматты ажыратқыш желіні ажырататынын растау үшін. Қолдану аясы: Әрбір жолдың ең алыс және ең күшті нүктелері тексеріледі. 2. Техникалық сипаттамалары Өлшеу әдісі: құрылғының ішіндегі анықтамалық резистордағы (жүктеме резисторы) кернеудің төмендеуі. Өлшеу диапазоны: Құрылғы кедергіні 0,01 Ом-200 Ом (ең аз) диапазонында өлшеуі керек. Қате: өлшенген мәннен ±5% аспайды. Кернеу: 50 Гц жиілігі бар 220/380 В (400 В) желілерде жұмыс істейді. 3. Өнімділік сипаттамалары Қауіпсіздік: Құрылғыны қорғау класы кем дегенде CAT III 300V / 600V болуы керек. Қоршаған орта жағдайлары: -10°C мен +40°C температурада жұмыс істеуге жарамды. Құжаттама: Сынақ аяқталғаннан кейін желінің жарамдылығын растайтын белгіленген үлгідегі техникалық есеп (сынақ хаттамасы) берілуі тиіс. |
|  | Техникалық стандарттар | ГОСТ Р 50571.16 және электр қондырғыларын орнату кодексінің талаптары (1.7.79 б.). |
|  | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | ПТЭЭП. ПУЭ. |
|  | Кепілдік мерзімдері | ------------- |
|  | Рұқсат (лицензия) | Міндетті емес. Құрылғылар Өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілуі және жарамды тексеру сертификаты болуы керек. Жұмысты Ростехнадзор бекіткен тіркелген электр зертханасы орындауы керек. |

Құрастырушы:

Өндірістік-техникалық бөлімнің бастығы                                       Е.А. Медведева