Приложение 3

Утверждаю

Директор филиала АО «НК «КТЖ»

«Восточный железнодорожный участок»

_____________Кожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 г.

Техническая спецификация

Услуги по проведению замера полного сопротивления цепи "Фаза-нуль"

(код ЕНС ТРУ 712019.000.000009)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание | Замер полного сопротивления цепи "Фаза-нуль". 59 штук. |
| 2. | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | 1.Функциональные характеристик Цель: Определение тока однофазного короткого замыкания для проверки времени срабатывания защиты. Результат: Подтверждение того, что при аварии автоматический выключатель отключит линию до того, как перегреется кабель или возникнет пожар. Охват: Проверке подлежат наиболее удаленные и наиболее мощные точки каждой линии. 2. Технические характеристики Метод измерения: Падение напряжения на контрольном сопротивлении (нагрузочном резисторе) внутри прибора. Диапазон измерений: Прибор должен измерять сопротивление в пределах от 0,01 Ом до 200 Ом (минимум). Погрешность: Не более ±5% от измеряемой величины. Напряжение: Работа в сетях 220/380 В (400 В) с частотой 50 Гц. 3. Эксплуатационные характеристики Безопасность: Класс защиты прибора не ниже CAT III 300V / 600V. Условия среды: Возможность работы при температуре от -10°C до +40°C. Документация: По итогам должен выдаваться технический отчет (протокол испытаний) установленного образца с заключением о годности линии. |
| 3. | Технические стандарты | ГОСТ Р 50571.16 и требованиям ПУЭ (п. 1.7.79). |
| 4. | Указание на иную нормативно-техническую документацию | ПТЭЭП. ПУЭ. |
| 5. | Гарантийные сроки | ---------- |
| 6. | Разрешение (лицензия) | Не требуется. Приборы должны быть внесены в Госреестр СИ (средств измерений) и иметь действующее свидетельство о поверке. Работы должна выполнять зарегистрированная электролаборатория, имеющая допуск Ростехнадзора. |

Начальник ПТО                                                                        Е.А. Медведева