Приложение 3

Утверждаю

Директор филиала АО «НК «КТЖ»

«Восточный железнодорожный участок»

_____________Кожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 г.

Техническая спецификация

Услуги по проведению проверки контура заземления

(код ЕНС ТРУ 712019.000.000009)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание | Измерение сопротивления изоляции линий напряжением до 1 Кв., 371 штука. |
| 2. | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | - Функциональные характеристики. - Цель работ: Определение фактического состояния изоляции токоведущих частей электроустановки и выявление скрытых дефектов (старение, увлажнение, повреждение оболочки). - Охват: Измерение всех комбинаций проводников: фаза-фаза, фаза-ноль, фаза-земля, ноль-земля (L-L, L-N, L-PE, N-PE). - Условия: Выполнение работ без повреждения подключенного чувствительного оборудования (предварительное отсоединение электроники). 2. Технические характеристики. - Диапазон измерений: Мегаомметр должен обеспечивать измерение сопротивления в диапазоне от 0,01 МОм до 1000 МОм (минимум). - Испытательное напряжение: Фиксированное значение 1000 В для силовых и осветительных сетей 0,4 кВ. - Погрешность: Приведенная погрешность прибора не должна превышать ±5% (согласно ГОСТ). Метод: Приложение испытательного напряжения в течение 60 секунд с фиксацией установившегося значения. 3. Качественные характеристики. -Нормативный порог: Обеспечение точности фиксации результата не ниже 0,5 МОм. Если значение ниже — линия признается дефектной. -Достоверность: Использование только сертифицированных приборов, внесенных в Госреестр СИ, с действующим клеймом/свидетельством о поверке. 4. Эксплуатационные характеристики. - Безопасность: Обязательное снятие остаточного заряда (разрядка линии) после каждого замера. - Условия проведения: Температура воздуха не ниже +5°C (если иное не указано в паспорте кабеля) и влажность, не приводящая к образованию конденсата. - Оперативность: Вывод из эксплуатации участков сети на время замера должен быть минимальным и согласованным с графиком работы объекта. |
| 3. | Технические стандарты | ГОСТ Р 50571.16. |
| 4. | Указание на иную нормативно-техническую документацию | ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей). ПУЭ (Правила устройства электроустановок, Глава 1.8). |
| 5. | Гарантийные сроки | ---------- |
| 6. | Разрешение (лицензия) | Не требуется. Наличие действующего свидетельства о регистрации электролаборатории в Ростехнадзоре. Не менее двух специалистов с группой по электробезопасности не ниже III (до 1000 В или IV по ЭБ с отметкой о допуске к спецработам/испытаниям).). Приборы должны быть внесены в Госреестр СИ и иметь действующее свидетельство о поверке. |

Начальник ПТО                                                                        Е.А. Медведева