Приложение 3

Утверждаю

Директор филиала АО «НК «КТЖ»

«Восточный железнодорожный участок»

_____________Кожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 г.

Техническая спецификация

Услуги по проведению измерение сопротивления растеканию тока контура заземления

(код ЕНС ТРУ 712019.000.000009)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание | Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления. 100 штук. |
| 2. | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | 1. Функциональное назначение Цель: Определение способности контура эффективно отводить ток в землю. Контроль: Проверка соответствия фактического сопротивления нормам ПУЭ (например, не более 4 Ом для сетей 220/380 В или 10 Ом для частных домов с газовым оборудованием). 2. Технические требования к измерениям Метод: Трехзажимный метод (амперметра-вольтметра) с использованием вспомогательных электродов (токового и потенциального). Диапазон: Прибор должен обеспечивать измерения в диапазоне от 0,01 до 2000 Ом. Тестовый ток: Использование переменного тока частотой, отличной от 50 Гц (обычно 128 Гц), для исключения влияния помех от промышленных сетей. Погрешность: Допустимая основная погрешность прибора — не более 3-5%. 3. Эксплуатационные требования Условия проведения: Замеры проводятся в периоды наибольшего удельного сопротивления грунта (летом при максимальном высыхании или зимой при максимальном промерзании). Коэффициент сезонности: К результату должен применяться поправочный коэффициент учитывающий влажность почвы. Безопасность: Исполнение прибора должно соответствовать категории защиты не ниже IP54 и CAT IV 100V. 5. Требования к отчетности По результатам составляется протокол измерения сопротивления заземлителей. |
| 3. | Технические стандарты | ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-6:2016), ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 464-79, ГОСТ 22261-94. |
| 4. | Указание на иную нормативно-техническую документацию | ПУЭ, ПТЭЭП, СО 153-34.21.122-2003, РД 34.21.122-87. |
| 5. | Гарантийные сроки | ---------- |
| 6. | Разрешение (лицензия) | Не требуется. Приборы должны быть внесены в Госреестр СИ (средств измерений) и иметь действующее свидетельство о поверке. Работы должна выполнять зарегистрированная электролаборатория, имеющая допуск Ростехнадзора. Специалисты должны иметь группу по электробезопасности не ниже IV (до 1000В или выше, в зависимости от объекта), с спецотметкой в удостоверении о допуске к испытаниям и измерениям (поле в удостоверении «на право проведения специальных работ»). |

Начальник ПТО                                                                        Е.А. Медведева