Приложение 3

Утверждаю

Директор филиала АО «НК «КТЖ»

«Восточный железнодорожный участок»

_____________Кожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 г.

Техническая спецификация

Услуги по проведению проверки контура заземления

(код ЕНС ТРУ 712019.000.000009)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. 174 штуки. |
| 2. | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | 1. Функциональные характеристики. Цель работ: Подтверждение непрерывности защитных проводников и надежности присоединения заземляемого оборудования к контуру заземления. Область контроля: Проверке подлежат все доступные металлические части электроустановок, которые могут оказаться под напряжением (корпуса щитов, двигатели, лотки, открытые проводящие части). Метод контроля: Прямое измерение переходного сопротивления контактных соединений методом «падения напряжения» (четырехпроводная схема). 2. Технические характеристики. Диапазон измерений: Прибор должен обеспечивать точность в диапазоне от 0,001 Ом до 10 Ом. Испытательный ток: Не менее 0,2 А (200 мА) при напряжении холостого хода от 4 до 24 В (согласно ГОСТ Р 50571.16). Пороговое значение: Сопротивление каждого контакта не должно превышать 0,05 Ом (согласно ПУЭ 1.8.39). Условия проведения: Измерения проводятся при полностью обесточенном проверяемом оборудовании (кроме случаев использования специализированных бесконтактных клещей, если это допустимо методикой). 3. Качественные характеристики. Достоверность: Использование приборов, внесенных в Госреестр СИ РФ и имеющих действующую поверку (погрешность не более 5%). Подготовка поверхности: Обязательная зачистка мест контакта от лакокрасочных покрытий, ржавчины и окислов до металлического блеска перед замером. 4. Эксплуатационные характеристики. Условия среды: Возможность проведения работ при температуре от -10°C до +40°C и влажности до 80% (согласно паспорту прибора). Безопасность: Обеспечение электробезопасности персонала при работе на высоте или в стесненных условиях (наличие СИЗ, диэлектрических перчаток). Документирование: Результаты должны быть оформлены в виде протокола установленного образца, в котором зафиксированы: схема замера, тип прибора, погодные условия и заключение о соответствии нормам. |
| 3. | Технические стандарты | ПТЭЭП Приложение 3, п. 26.1, ПУЭ, изд. 7 Глава 1.8, п. 1.8.39 (пп. 2), СО 153-34.21.122-2003. |
| 4. | Указание на иную нормативно-техническую документацию | ГОСТ Р 50571.16-2019, ГОСТ Р МЭК 61557-4-2005, ГОСТ 12.1.030-81 (ССБТ. Электробезопасность), РД 34.21.122-87. |
| 5. | Гарантийные сроки | ---------- |
| 6. | Разрешение (лицензия) | Не требуется. Лаборатория обязана иметь действующее Свидетельство о регистрации, выданное Ростехнадзором. Сотрудники должны иметь группу по электробезопасности не ниже III (до 1000В) с пометкой в удостоверении «с правом проведения специальных работ» (испытания и измерения). |

Начальник ПТО                                                                        Е.А. Медведева