Приложение 3

Утверждаю

Директор филиала АО «НК «КТЖ»

«Восточный железнодорожный участок»

_____________Кожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 г.

Техническая спецификация

Услуги по проведению испытаний средств индивидуальной защиты

(код ЕНС ТРУ 712019.000.000009)

| № п/п | Наименование характеристик | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание | Услуги по проведению испытаний средств индивидуальной защиты. Проверка штанги изолированной до 1кВ, клещи, указатель напряжения до 1000 В. 14 штук. |
| 2. | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики | Определение пригодности СИЗ к дальнейшей эксплуатации, подтверждение их диэлектрических свойств и обеспечение безопасности персонала при работе в электроустановках. 1)Технические требования Испытательное напряжение: - Для указателей напряжения и штанг до 1 кВ испытательное напряжение составляет 2 кВ. - Для изолирующих клещей - 2 кВ (проверка изоляции рукояток). - Время выдержки: Под нагрузкой изделия должны находиться от 1 до 5 минут (в зависимости от типа СИЗ). Точность измерений: Оборудование лаборатории должно позволять фиксировать ток утечки (не более 0,6 мА для указателей напряжения). 2) Эксплуатационные требования - Маркировка: На каждое изделие, прошедшее проверку, наклеивается или ставится штамп с указанием инвентарного номера, даты следующего испытания и допустимого напряжения. - Документация: По итогам выдается протокол установленного образца, в котором фиксируются параметры испытаний и заключение о пригодности. - Брак: При выявлении дефектов лаборатория должна нанести несмываемую метку о непригодности или составить акт выбраковки. |
| 3. | Технические стандарты | ГОСТ IEC 61243-1-2019 / ГОСТ 20493-2001, ГОСТ 20494-2001, ГОСТ Р 54437-2011, ГОСТ 12.1.019-2017. |
| 4. | Указание на иную нормативно-техническую документацию | СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ ЭЭ). |
| 5. | Гарантийные сроки | ---------- |
| 6. | Разрешение (лицензия) | Не требуется. Лаборатория обязана иметь действующее Свидетельство о регистрации, выданное Ростехнадзором, с правом проведения испытаний СИЗ. Применяемое испытательное оборудование должно быть поверено (предоставляются копии свидетельств о поверке по запросу). Испытания проводятся специалистами, имеющими соответствующую группу по электробезопасности (не ниже IV). |

Начальник ПТО                                                                        Е.А. Медведева