3-қосымша

Бекітілді

«ҚТЖ» ҰК» АҚ Шығыс темір жол

учаскесінің директоры

______________ Қожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 ж

Жылыту жүйелерін шаю және қысымды сынау бойынша қызметтер

(ENS TRU коды 331910.800.000000)

| № п/п | Сипаттамалардың атауы | Сипаттамалардың мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сипаттама | Өшіру клапандарын тексеру (ақаулы клапандарды ашу және ауыстыру, шаю, майлау және майланған өндірістік зығырмен орау). Балшық ұстағыштарды тексеру (ашу, тазалау және жуу). Жылыту жүйесін қышқыл реагентпен шаю. Жылу жүйесінің құбырларын, оның ішінде элеватор қондырғыларын гидравликалық сынау. Жүйені қорытынды тексеру және жеткізу, жүйеден суды ағызу, тығындарды және манометрді алу және престі ажырату – 1 дана. |
| 2. | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | Жұмыстың мақсаты Қыс мезгілінде сенімді, ақаусыз жұмысын қамтамасыз ету үшін ғимараттың жылыту жүйесінің құрамдас бөліктерін (жылыту/лифт қондырғысын қоса) дайындау, күту, тазалау және сынау. Өшіру клапандарын тексеру жабу клапанының құрамдас бөліктерін ашу (бөлшектеу/бөлшектеу); Ақауларды анықтау, қабылдамау және істен шыққан клапандарды, ысырмаларды немесе олардың құрамдас бөліктерін ауыстыру; Шламды, тотты және қақты кетіру үшін корпустарды ішкі шаю; Жүргізілетін тораптарды, өзектерді және бұрандалы қосылымдарды майлау; Тығыз тығыздауды қамтамасыз ету үшін майланған өнеркәсіптік зығыр (орау материалы) бар бездерді орау. Балшық ұстағыштарды тексеру Жылыту блогының фланецті қосылыстарын/балшық жинағыш люктерін ашу; Жинақталған шламды, қақты және кірді кетіру үшін ішкі қуыстар мен торлы сүзгілерді механикалық тазалау; • Шөгінділер толығымен жойылғанша лай жинағыш элементтерін ағынды сумен шаю; • Тығыздағыш тығыздағыштарды ауыстыра отырып құрастыру. Жылыту жүйесін шаю • Құбырлар мен радиаторлардың ішкі беттерін арнайы қышқылды реагентпен химиялық (қышқылды) жуу; • Қақ, әк және темір шөгінділері толығымен ерігенше шаю сорғысының көмегімен ерітіндінің айналымы; • Қалдық қышқылды бейтараптандыру және жүйені бейтарап рН мәніне жеткенше таза сумен соңғы жуу. Гидравликалық сынақ • Жылыту жүйесінің құбырлары мен элеватор қондырғысының беріктігі мен герметикалығын пресс арқылы артық қысымды пайдаланып гидравликалық сынау (қысымдау); • Қағидаларға сәйкес сынақ қысымында ұстау, тексерілген манометр көмегімен қысымның төмендеуін бақылау. Жұмысты аяқтау және тапсыру • Дәнекерленген, фланецті, бұрандалы қосылымдар мен тығыздағыштардағы ағып кетуді визуалды тексеру; • Жылумен жабдықтау ұйымының өкілдері мен Тұтынушыға сынақ нәтижелерін ұсыну; • Жүйеден суды төгу (қажет болса), уақытша технологиялық тығындарды алу және сынақ престі және бақылау манометрін бөлшектеу. Техникалық сипаттамалар Сынақ қысымының параметрлері. Гидравликалық сынақтар үшін сынақ қысымы SP 60.13330 және техникалық пайдалану ережелеріне сәйкес белгіленеді (әдетте жұмыс қысымының 1,25 еседен кем емес, бірақ жылыту жүйелері үшін 0,6 МПа кем емес). Қысымды ұстау уақыты 10 минуттан кем емес. Материалға және реагентке қойылатын талаптар • Өшіру клапандары: Жаңа клапандар (тозғандарын ауыстыру үшін) қолданыстағы жүйенің диаметріне (DN), қысымға (PN) және қосылу түріне қатаң сәйкес келуі керек; • Материалдар: жоғары сапалы техникалық зығыр, графит майын және орау пастасын пайдаланыңыз; • Реагенттер: Қолданылатын қышқыл реагенттің құрамында құбыр металын қорғау үшін коррозия ингибиторлары болуы керек. Ингибиторларсыз тұз қышқылын қолдануға тыйым салынады. Қолданылатын жабдық Химиялық жууға арналған жылжымалы сорғы станцияларын, қысымды сынау үшін қолмен немесе электр гидравликалық престерді пайдалану. Өнімділік сипаттамалары Қалдықтарды жою Мердігер пайдаланылған қышқыл ерітіндісін қауіпсіз санитарлық нормаларға дейін толығымен залалсыздандырғаннан кейін ғана кәріз жүйесіне қауіпсіз ағызуды қамтамасыз етуге міндетті. Сайттағы қауіпсіздік Клиенттің үй-жайын су мен химиялық заттардың төгілуінен қорғау. Мүліктік бүлінген жағдайда Орындаушы бүлінген шығынды өз есебінен жояды. |
| 3. | Техникалық стандарттар | ГОСТ 3722-2020 / ГОСТ 9980, ГОСТ 10330-76, ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 2405-88. |
| 4. | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | No 115 бұйрығы «Жылу электр станцияларын техникалық пайдалану ережелері». SP 60.13330.2020 «Жылу, желдету және ауаны баптау». Химиялық заттармен қауіпсіз жұмыс істеу ережелері. |
| 5. | Кепілдік мерзімдері | Тараптар көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап тоғыз ай. Мердігер жұмыс температурасы мен қысымы кезінде клапандарды құрастыру сапасына, безді орау сенімділігіне және барлық ауыстырылған клапандардың, элеватор қондырғысының құрамдас бөліктерінің және балшық ұстағыштардың тығыздығына кепілдік береді. |
| 6. | Рұқсат (лицензия) | Міндетті емес |

ТжКБ меңгерушісі                                                                       Медведева Е.А.