3-қосымша

Бекітілді

«ҚТЖ» ҰК» АҚ Шығыс темір жол

учаскесінің директоры

______________ Қожахметов Д.У.

«____» ____________________ 2026 ж

Қазандықтарды тексеру объектілерін мамандандырылған тексеру қызметтері

(ENS TRU коды 712019.000.000009)

| № п/п | Сипаттамалардың атауы | Сипаттамалардың мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сипаттама | Қазандықтарды тексеру объектілерін мамандандырылған тексеру бойынша қызметтер. Ауа жинағыш В-3.2, тіркеу No 156а, серия No 76537837-1 бірлік. |
| 2. | Қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | Жұмыстың мақсаты Ыдыстың құрамдас бөліктерінің нақты техникалық жағдайын бағалау. Қауіпсіз пайдалануды жалғастыру мүмкіндігін, шарттарын және мерзімдерін анықтаңыз. Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасының (ISE) ресми есептерін шығарыңыз. Функционалды сипаттамалар *Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстың (V-3.2 ауа қабылдағышы, тіркеу нөмірі 156а, сериялық нөмірі 76537837-1 бірлік) оның нақты жағдайын анықтау, ақауларды анықтау, әрі қарай қауіпсіз пайдалану мүмкіндігі мен қызмет ету мерзімін анықтау үшін кешенді техникалық диагностика және өнеркәсіптік қауіпсіздікті бағалау (ISA). *Кеменің техникалық деректер парағын, құрастырылған және пайдалану құжаттамасын, сондай-ақ алдыңғы тексерулер мен жөндеулер туралы есептерді жинау, зерттеу және талдау. *Нақты қабырға қалыңдығын және анықталған ақауларды ескере отырып, ыдыс құрамдас бөліктерінің (қабықтар, түптер, саптамалар) беріктігін тексеру есебін жүргізу. Қалдық өмірді бағалау. *Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасының қорытындысын оң хабарлама алғанға дейін Ростехнадзор аумақтық кеңсесінің тізілімінде тіркеуге толық қолдау көрсету. Техникалық сипаттамалар Бұзбайтын бақылау (NDT) әдістері: Келесі сынақ әдістері міндетті болып табылады: *Көрнекі-өлшеу (VIM): корпустың сыртқы және ішкі беттерінің 100%; *Ультрадыбыстық қалыңдықты сынау (UTT): әрбір элементте кемінде 8 нүктеде өлшеулер (түбі, қабықтар, саптама аймақтары); Ультрадыбыстық (UT) немесе магниттік бөлшектерді сынау (MPT): * Нормативтік талаптар аясында бойлық және айналмалы дәнекерлеулерді тексеру. Механикалық қасиеттерді сынау: *Үлгісіз (тасымалданатын) әдіспен корпустың (қабықтардың және түбінің) металының нақты қаттылығын анықтау. Аспаптық тестілеу: *Жабдықтың техникалық сипаттамаларына сәйкес сынақ қысымын қолдана отырып, ыдыстардың беріктігі мен тығыздығына гидравликалық сынау. Қолданылатын жабдық: *Ресей Федерациясының Өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілген, жұмыс күні бойынша жарамды тексеру сертификаттары бар тексерілген құралдар мен өлшеу құралдарын пайдалану. Сапа сипаттамалары Мердігердің рұқсаттары: Мердігерде болуы керек *Қауіпті өндірістік объектілердегі техникалық құрылғылардың өнеркәсіптік қауіпсіздігін бағалауды жүргізу құқығына жарамды Ростехнадзор лицензиясы; *VIC, UK (UZK, UZT), MK/PVK әдістерін қолдана отырып, бұзылмайтын бақылау (NDT) зертханасын сертификаттау туралы жарамды сертификат. Қорытынды құжаттар Әрбір әуе қабылдағыш үшін келесі құжаттарды ұсыну: 1. NDT хаттамалары және беріктік есептеулері бар техникалық диагностикалық есеп (сертификат); 2. Қорытындылары мен тағайындалған қызмет мерзімі бар өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасының қорытындысы; 3. Есепті тізілімге енгізу туралы Ростехнадзордан хабарлама. Өнімділік сипаттамалары Сайтта қызмет көрсету шарттары Жұмыстар ыдыстарды іргетастарынан бөлшектемей, орнында орындалады. Сараптамалық топтың баруы Клиентпен үш жұмыс күнінен кешіктірілмей келісіледі. Қауіпсіздік талаптары Мердігер персоналының Тапсырыс берушінің нысанында қолданылатын еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауы. Жауапкершілікті бөлу Клиент ыдыстарды дайындауды қамтамасыз етеді (тоқтату, қысымды түсіру, тексеру аймақтарын тазалау және желдету). Мердігер тексерудің өз персоналын, жабдықтарын және шығын материалдарын пайдалана отырып жүргізілуін қамтамасыз етеді. |
| 3. | Техникалық стандарттар | ГОСТ 34347-2017, ГОСТ Р 52630-2012, ГОСТ 34233.1-2017 — ГОСТ 34233.12-2017, ГОСТ Р ИСО 17637-2014, ГОСТ Р 55724-2013, ГОСТ 28702-2022, ГОСТ Р ИСО 17638-2015, ГОСТ 22761-77. |
| 4. | Басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме | No 116-ФЗ Федералдық заңына, «Өнеркәсіптік қауіпсіздікті жүргізу ережелері» федералдық коммерциялық емес ережелеріне (RTN бұйрығы No 420), «Артық қысымдағы жабдық» Федералды коммерциялық емес ережелеріне (RTN бұйрығы No 536), ГОСТ-2017-ге қатаң сәйкес қызметтерді көрсету. RD 03-421-01 «Техникалық жағдайдың диагностикасын жүргізу және ыдыстар мен аппараттардың қалған қызмет ету мерзімін анықтау бойынша әдістемелік нұсқаулар». |
| 5. | Кепілдік мерзімдері | Көрсетілетін қызметтердің сапасы мен нәтижелеріне Тараптар көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап кемінде 12 ай кепілдік беріледі. Мердігер бұзылмайтын сынақтар (VIC, UZT және UT) нәтижелерінің сенімділігіне, беріктікті тексеру есептеулерінің дұрыстығына және ыдыстардың қалдық қызмет мерзімін бағалаудың дұрыстығына кепілдік береді. Құқықтық қамтамасыз ету бойынша кепілдік міндеттемелері: Орындаушы құжаттаманың сапасына және оның Ростехнадзор талаптарына сәйкестігіне толық жауап береді (FNP No 420 және FNP No 536). Өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы есеп Ростехнадзор аумақтық кеңсесінен қайтарылған жағдайда немесе кепілдік мерзімі ішінде (12 ай) қандай да бір мәселелер анықталса, Орындаушы Тапсырыс берушінің шағымын алғаннан кейін 5-10 жұмыс күні ішінде өз есебінен және өз қаражаты есебінен барлық мәселелерді шешуге міндетті. |
| 6. | Рұқсат (лицензия) | Жұмысты Ростехнадзор лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдар жүзеге асырады. Жұмыстарды орындауға тек Ростехнадзормен тиісті түрде аттестатталған және қазандықтарды тексеру объектілерінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті бағалауды жүргізуге біліктілігі бар мамандарға ғана рұқсат етіледі (сертификаттау аймағы Е12ТУ – артық қысыммен жұмыс істейтін жабдықтың техникалық құрылғылары). Бұзбайтын бақылау (NDT) мамандары: Бұзбайтын бақылау (әдістер: VIC, UT, UZT, MPC) бойынша қауіпсіздік ережелеріне сәйкес біліктілік деңгейі II (екінші) кем емес сертификатталған. |

ТжКБ меңгерушісі                                                                        Медведева Е.А.